## 950MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 900MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 800MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
2024-01-02 |  | 356.2333 | 0.36264 | 0.32967 | -0.99176 | -0.0094628 | -3.1319 | 2.0562 | 2.5842 | 1.511 | 1.8187 | 0.78663 | 0 | 0.71337 | 0.59432 | 0.54029 | -0.37546 | 1.2784 | 0.78663 | 0.11905 | 0.91575 | 9:08
2024-01-03 |  | 342.4628 | 0.36264 | 0.31502 | -0.67674 | 0.061355 | -3.0366 | 1.9438 | 2.2289 | 1.3901 | 1.6429 | 0.71337 | 0 | 0.68407 | 0.56502 | 0.51099 | -0.41209 | 1.1319 | 0.71337 | 0.11905 | 0.92308 | 9:12
2024-01-04 |  | 389.3582 | 0.35165 | 0.35531 | -1.0467 | 0.00030506 | -3.1319 | 1.9634 | 2.6319 | 1.4963 | 1.7601 | 0.76282 | 0 | 0.66575 | 0.56502 | 0.50733 | -0.44139 | 1.2527 | 0.76282 | 0.10073 | 0.94872 | 7:40
2024-01-05 |  | 354.579 | 0.337 | 0.31502 | -0.99847 | -0.009463 | -3 | 1.7582 | 2.5073 | 1.4304 | 1.5916 | 0.70971 | 0 | 0.68956 | 0.60165 | 0.56227 | -0.35714 | 1.0293 | 0.70971 | 0.087912 | 0.91941 | 6:06
2024-01-06 |  | 358.0942 | 0.34066 | 0.27106 | -0.95208 | 0.016178 | -3.0147 | 1.9341 | 2.5366 | 1.4524 | 1.5806 | 0.70055 | 0 | 0.67857 | 0.58516 | 0.54029 | -0.37912 | 1.0403 | 0.70055 | 0.093407 | 0.91941 | 6:50
2024-01-07 |  | 357.0775 | 0.32234 | 0.31868 | -0.96123 | 0.031441 | -2.8681 | 1.812 | 2.4304 | 1.3571 | 1.456 | 0.62729 | 0 | 0.59799 | 0.48443 | 0.45238 | -0.44872 | 1.0037 | 0.62729 | 0.11355 | 0.9011 | 20:24
2024-01-08 |  | 337.1891 | 0.34432 | 0.31502 | -1.0034 | 0.0064102 | -3.0806 | 1.9927 | 2.5806 | 1.4963 | 1.6392 | 0.69505 | 0 | 0.67125 | 0.56136 | 0.49634 | -0.4304 | 1.1429 | 0.69505 | 0.10989 | 0.92674 | 7:26
2024-01-09 |  | 358.9114 | 0.34066 | 0.28571 | -0.91117 | 0.01862 | -2.9634 | 2.0757 | 2.4744 | 1.4524 | 1.8077 | 0.77015 | 0 | 0.68773 | 0.6163 | 0.55495 | -0.34982 | 1.2527 | 0.77015 | 0.071429 | 0.90476 | 1:26
2024-01-24 |  | 321.5869 | 0.27106 | 0.32601 | 0.98871 | 0.913 | -2.9194 | 1.9292 | 0.61355 | 0.54396 | 1.5952 | 0.66758 | 0 | 0.61813 | 0.49908 | 0.46703 | -0.4304 | 1.1282 | 0.66758 | 0.11905 | 0.89744 | 19:18
2024-01-25 |  | 325.9612 | 0.27839 | 0.29304 | 0.98443 | 0.92155 | -2.9048 | 1.8559 | 0.58791 | 0.52564 | 1.4853 | 0.62363 | 0 | 0.60714 | 0.50824 | 0.47436 | -0.41941 | 1.011 | 0.62363 | 0.098901 | 0.89377 | 0:32
2024-01-26 |  | 348.0483 | 0.27839 | 0.32234 | 0.99969 | 0.94048 | -2.9707 | 1.8071 | 0.56227 | 0.50366 | 1.6429 | 0.68407 | 0 | 0.62546 | 0.5467 | 0.49634 | -0.40842 | 1.1465 | 0.68407 | 0.078755 | 0.90476 | 1:58
备注：电除尘差压=空预器出口压力-引风机入口压力（门前）
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 700MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
2024-01-01 |  | 326.7185 | 0.32234 | 0.29304 | -0.92094 | -0.025336 | -2.7656 | 1.7631 | 2.3095 | 1.2985 | 1.3205 | 0.56868 | 0 | 0.51923 | 0.40751 | 0.4011 | -0.46703 | 0.91941 | 0.56868 | 0.11172 | 0.86813 | 5:10
2024-01-02 |  | 325.5029 | 0.28938 | 0.28938 | -0.85989 | -0.013126 | -2.5751 | 1.5287 | 2.1227 | 1.1923 | 1.0641 | 0.55769 | 0 | 0.45879 | 0.37454 | 0.37179 | -0.44139 | 0.69231 | 0.55769 | 0.084249 | 0.81319 | 3:58
2024-01-03 |  | 308.8682 | 0.32967 | 0.24176 | -0.32753 | 0.016178 | -2.6117 | 1.6215 | 1.6465 | 1.2033 | 1.1264 | 0.55769 | 0 | 0.48993 | 0.36722 | 0.36447 | -0.48901 | 0.7619 | 0.55769 | 0.12271 | 0.85348 | 3:42
2024-01-04 |  | 337.4269 | 0.32234 | 0.21612 | -0.81899 | -0.016178 | -2.641 | 1.768 | 2.2289 | 1.3095 | 1.3681 | 0.66941 | 0 | 0.587 | 0.50458 | 0.48901 | -0.36813 | 0.87912 | 0.66941 | 0.082417 | 0.85714 | 15:32
2024-01-06 |  | 312.1513 | 0.2967 | 0.2674 | -0.84463 | -0.022284 | -2.663 | 1.5433 | 2.2253 | 1.3022 | 1.207 | 0.57234 | 0 | 0.51374 | 0.45147 | 0.47436 | -0.38645 | 0.7326 | 0.57234 | 0.062271 | 0.86081 | 10:56
2024-01-09 |  | 305.4546 | 0.2674 | 0.27839 | -0.77747 | 0.045482 | -2.4579 | 1.6947 | 2.0458 | 1.13 | 1.2326 | 0.60897 | 0 | 0.49359 | 0.42216 | 0.4304 | -0.40842 | 0.8022 | 0.60897 | 0.071429 | 0.83883 | 12:06
2024-01-22 |  | 298.2958 | 0.13187 | 0.44322 | 1.0553 | 0.66392 | -3.8498 | 1.4505 | 1.8114 | 1.4048 | 1.0385 | 0.48077 | 0 | 0.38736 | 0.2793 | 0.30952 | -0.55495 | 0.72894 | 0.48077 | 0.10806 | 0.86447 | 19:02
2024-01-23 |  | 303.5615 | 0.22711 | 0.25275 | -0.043651 | 0.29579 | -2.5971 | 1.5775 | 1.3681 | 0.93956 | 1.0385 | 0.49725 | 0 | 0.40751 | 0.29396 | 5.3022 | -0.54396 | -4.2637 | 0.49725 | 0.11355 | 5.8462 | 20:20
2024-01-24 |  | 304.5185 | 0.2381 | 0.27106 | 0.79823 | 0.87943 | -2.5751 | 1.4017 | 0.54396 | 0.35348 | 1.0568 | 0.50641 | 0 | 0.40934 | 0.29396 | 5.3022 | -0.53297 | -4.2454 | 0.50641 | 0.11538 | 5.8352 | 0:42
2024-01-25 |  | 298.5822 | 0.25275 | 0.24908 | 0.85256 | 0.80433 | -2.5604 | 1.558 | 0.47802 | 0.43773 | 1.119 | 0.53388 | 0 | 0.5119 | 0.40751 | 0.39744 | -0.43773 | 0.72161 | 0.53388 | 0.1044 | 0.83516 | 14:56
2024-01-26 |  | 316.3353 | 0.24176 | 0.28938 | 0.85989 | 0.76282 | -2.6117 | 1.768 | 0.54029 | 0.5293 | 1.2985 | 0.60348 | 0 | 0.52656 | 0.43681 | 0.44139 | -0.40842 | 0.85714 | 0.60348 | 0.089744 | 0.84982 | 13:28
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 600MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
2024-01-01 |  | 281.7908 | 0.28205 | 0.23443 | -0.79396 | -0.032051 | -2.3407 | 1.4066 | 1.9579 | 1.1117 | 0.82234 | 0.47344 | 0 | 0.43681 | 0.34707 | 0.37912 | -0.41941 | 0.44322 | 0.47344 | 0.089744 | 0.79853 | 15:40
2024-01-07 |  | 272.0656 | 0.25275 | 0.23077 | -0.74328 | 0.012515 | -2.1648 | 1.221 | 1.826 | 0.99451 | 0.56593 | 0.36355 | 0 | 0.31044 | 0.22253 | 0.25092 | -0.54396 | 0.31502 | 0.36355 | 0.087912 | 0.79487 | 0:38
2024-01-09 |  | 248.7306 | 0.24176 | 0.26007 | -0.67064 | 0.061355 | -2.1795 | 1.5238 | 1.7894 | 0.99817 | 1.0458 | 0.54487 | 0 | 0.4533 | 0.38004 | 0.40842 | -0.39744 | 0.63736 | 0.54487 | 0.07326 | 0.80586 | 14:20
2024-01-12 |  | 254.589 | 0.047619 | 0.39927 | 0.16941 | 0.76893 | -4.011 | 1.5726 | 3.196 | 1.4597 | 0.91026 | 0.5467 | 0 | 0.4533 | 0.39286 | 0.4304 | -0.33883 | 0.47985 | 0.5467 | 0.06044 | 0.76923 | 15:46
2024-01-13 |  | 257.4347 | 0.054945 | 0.4359 | 0.13645 | 0.76954 | -4.1941 | 1.5678 | 3.3645 | 1.5769 | 0.93223 | 0.52839 | 0 | 0.49542 | 0.41667 | 0.4304 | -0.36081 | 0.50183 | 0.52839 | 0.078755 | 0.79121 | 0:04
2024-01-15 |  | 274.4283 | 0.051282 | 0.46154 | 0.085165 | 0.77442 | -4.0696 | 1.3187 | 3.2692 | 1.4744 | 0.57326 | 0.31044 | 0 | 0.29762 | 0.20055 | 0.26557 | -0.54762 | 0.30769 | 0.31044 | 0.09707 | 0.81319 | 8:44
2024-01-18 |  | 255.8488 | 0.095238 | 0.39927 | 0.97772 | 0.58333 | -3.5055 | 1.4847 | 1.6355 | 1.2619 | 0.99084 | 0.48993 | 0 | 0.39652 | 0.30678 | 0.31685 | -0.50366 | 0.67399 | 0.48993 | 0.089744 | 0.82051 | 18:18
2024-01-20 |  | 255.5367 | 0.1282 | 0.35531 | 0.90079 | 0.6102 | -3.4249 | 1.431 | 1.6026 | 1.2033 | 0.96154 | 0.47711 | 0 | 0.40201 | 0.29579 | 0.31685 | -0.48901 | 0.64469 | 0.47711 | 0.10623 | 0.80586 | 12:38
2024-01-22 |  | 267.157 | 0.12821 | 0.36264 | 0.88065 | 0.56013 | -3.3443 | 1.2943 | 1.5769 | 1.207 | 0.79304 | 0.39835 | 0 | 0.30861 | 0.18956 | 0.22527 | -0.57692 | 0.56777 | 0.39835 | 0.11905 | 0.8022 | 8:46
2024-01-23 |  | 263.6335 | 0.20513 | 0.24542 | -0.053419 | 0.2561 | -2.3993 | 1.348 | 1.2729 | 0.85165 | 0.70513 | 0.39652 | 0 | 0.30861 | 0.20788 | 5.3022 | -0.54029 | -4.5971 | 0.39652 | 0.10073 | 5.8425 | 18:38
2024-01-24 |  | 242.9113 | 0.22344 | 0.25641 | 0.78846 | 0.73535 | -2.4505 | 1.602 | 0.51099 | 0.45238 | 1.0971 | 0.52839 | 0 | 0.41117 | 0.32143 | 0.39744 | -0.48901 | 0.69963 | 0.52839 | 0.089744 | 0.88645 | 11:12
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 500MW
日期 | 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
2024-01-07 |  | 234.8725 | 0.22344 | 0.2381 | -0.74573 | -0.037546 | -2.1282 | 1.0208 | 1.7821 | 0.97985 | 0.32784 | 0.29396 | 0 | 0.24817 | 0.17674 | 0.24359 | -0.53297 | 0.084249 | 0.29396 | 0.071429 | 0.77656 | 11:30
2024-01-09 |  | 226.7977 | 0.21612 | 0.23077 | -0.62302 | 0.068681 | -1.9524 | 1.3333 | 1.6282 | 0.84799 | 0.73077 | 0.45513 | 0 | 0.35806 | 0.27015 | 0.3315 | -0.44505 | 0.39927 | 0.45513 | 0.087912 | 0.77656 | 15:04
2024-01-10 |  | 222.8524 | 0.095238 | 0.42125 | -0.039377 | 0.27503 | -3.6447 | 1.3578 | 2.9615 | 1.7381 | 0.75641 | 0.39286 | 0 | 0.36172 | 0.25916 | 0.29487 | -0.5 | 0.46154 | 0.39286 | 0.10256 | 0.79487 | 10:14
2024-01-13 |  | 233.8517 | 0.040293 | 0.4359 | 0.11752 | 0.75549 | -3.9011 | 1.4457 | 3.1227 | 1.4231 | 0.7381 | 0.43315 | 0 | 0.4185 | 0.33791 | 0.36447 | -0.40476 | 0.37363 | 0.43315 | 0.080586 | 0.76923 | 17:46
2024-01-18 |  | 221.9132 | 0.10989 | 0.30037 | 0.7677 | 0.48748 | -2.9707 | 1.2112 | 1.3974 | 1.0531 | 0.66484 | 0.38736 | 0 | 0.28663 | 0.20055 | 0.24359 | -0.51832 | 0.42125 | 0.38736 | 0.086081 | 0.7619 | 23:30
2024-01-20 |  | 206.6936 | 0.091575 | 0.34799 | 0.76648 | 0.54487 | -3.0147 | 1.1819 | 1.4194 | 1.0348 | 0.59158 | 0.33791 | 0 | 0.28846 | 0.19872 | 0.27656 | -0.51832 | 0.31502 | 0.33791 | 0.089744 | 0.79487 | 3:18
2024-01-21 |  | 218.8828 | 0.095238 | 0.35897 | 0.72619 | 0.48565 | -2.8974 | 1.177 | 1.3645 | 1.0311 | 0.57326 | 0.33608 | 0 | 0.2793 | 0.16941 | 0.2326 | -0.54762 | 0.34066 | 0.33608 | 0.10989 | 0.78022 | 23:12
2024-01-22 |  | 224.3447 | 0.12454 | 0.31502 | 0.7207 | 0.46856 | -2.9341 | 1.0989 | 1.3791 | 1.0385 | 0.52198 | 0.27747 | 0 | 0.1804 | 0.074176 | 0.15568 | -0.60256 | 0.3663 | 0.27747 | 0.10623 | 0.75824 | 11:02
2024-01-23 |  | 220.4592 | 0.11722 | 0.31502 | 0.69444 | 0.44841 | -3.044 | 1.0842 | 1.4341 | 1.0934 | 0.50366 | 0.32326 | 0 | -0.037546 | 0.12729 | 0.38278 | -0.57692 | 0.12088 | 0.32326 | -0.16484 | 0.95971 | 9:50
2024-01-26 |  | 235.5628 | 0.047619 | 0.34799 | 2.3385 | 1.1999 | -3.2344 | 0.98169 | 0.32784 | 0.61722 | 0.33883 | 0.30678 | 0 | 0.2152 | 0.14011 | 0.25458 | -0.48168 | 0.084249 | 0.30678 | 0.075092 | 0.73626 | 16:04
2024-01-29 |  | 248.8234 | 0.014652 | 0.40659 | 2.518 | 1.4759 | -3.6886 | 1.1331 | 0.65018 | 0.63187 | 0.58791 | 0.42399 | 0 | 0.30311 | 0.26465 | 0.32051 | -0.44505 | 0.2674 | 0.42399 | 0.038461 | 0.76557 | 12:48
2024-01-30 |  | 212.5864 | 0.014652 | 0.40659 | 2.4356 | 1.4246 | -3.63 | 1.1087 | 0.59158 | 0.58791 | 0.55128 | 0.3837 | 0 | 0.27381 | 0.19505 | 0.25458 | -0.50733 | 0.2967 | 0.3837 | 0.078755 | 0.7619 | 0:00
2024-01-31 |  | 238.6161 | 0.0073257 | 0.35897 | 2.4356 | 1.5021 | -3.8864 | 1.2991 | 0.84799 | 0.68315 | 0.77473 | 0.42033 | 0 | 0.3196 | 0.23901 | 0.23993 | -0.48168 | 0.5348 | 0.42033 | 0.080586 | 0.72161 | 21:42
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I

## 导出数据
测点 |  | 总煤量 |  | 排烟氧量基准值 | 1SCR反应器烟气差压 | 空预器A出口烟气压力 | 除雾器后烟气压力 | 1SCR反应器烟气差压 | 引风机A出口压力-1 | 空预器A入口烟气压力 | #1发电机功率 | FGD入口压力2 | FGD入口压力2 | #2发电机功率 | 主汽压力基准值 |  | 除雾器前烟气压力压差 | #1二级吸收塔除雾器前压力 | 引风机B入口压力 | 总风量 | 空预器A入口烟气压力 | 空预器B入口烟气压力 | 汽轮机主蒸汽温度 | 空预器A出口烟气压力 | 空预器B出口烟气压力 | 排烟含氧量(省煤器出口) | 引风机A出口压力 | 2SCR反应器烟气差压 | 除雾器后烟气压力 | 引风机B出口压力-1 | 引风机A入口压力_重复[1] | #1二级吸收塔除雾器后压力 | 除雾器前烟气压力差压 | 2SCR反应器烟气差压 |  | 引风机A入口压力-3 | #2二级吸收塔除雾器前压力 | @ Ovation Control Builder @_重复[1] |  |  | 引风机B出口压力-1 | 空预器B出口烟气压力 | 总风量 | #2二级吸收塔除雾器后压力 | 引风机B入口压力-2
点名 | As_DPU1037.SH0010.AALM011101.I | UNIT1_D10S801-TCF | As_DPU1048.SH0010.AALM011101.I | HEA1_PERCO2FLUEGASDT | UNIT1_10HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP002 | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP004 | UNIT1_10HNA10CP001 | UNIT1_10MKA01CE005XQ21 | DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170603.I | DeSu_DPU1012.SH0017.AALM170603.I | UNIT2_20MKA01CE005XQ21 | HEA1_PMNSTMDT | UNIT1_10HNA10CPSUM | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I | UNIT2_CIDFINLP | UNIT1_D6S002-FA | UNIT2_20HNA10CP001 | UNIT2_20HNA20CP001 | PUB1_TTBNMNSTM | UNIT2_20HNA10CP002 | UNIT2_20HNA20CP002 | PUB1_PERCOFLUEGAS | UNIT2_20HNA10CP004 | UNIT2_20HSA02CP001 | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HNA20CP004 | UNIT2_AIDFINLP | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080501.I | UNIT1_10HSA02CP001 | As_DPU1048.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA10CP006 | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023206.I | UNIT1_D2S801-CF | UNIT1_10HNA20CPSUM | As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA20CP004 | UNIT1_10HNA20CP002 | UNIT2_D6S002-FA | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023207.I | UNIT1_10HNA20CP005
2023-08-31 17:31 | 0.54542 | 228.2293 | 0 | 3.3529 | 0.22934 | -0.93219 | 0.84438 | 0.025641 | 1.614 | -1.1926 | 600.2979 | 1.548 | 1.3974 | 599.3162 | 15.3899 | -0.26173 | 0.98188 | 0.59069 |  | 2551.8926 | -1.1615 | -1.1737 | 580.1204 | -1.6392 | -1.6026 | 4.3415 | 1.558 | 0.26007 | 0.913 | 1.514 | -2.033 | 0.55458 | 1.0101 | 0.22202 | 0 | -2.4312 | 0.63278 | 277.2567 | 0.6232 | -0.27819 | 1.8398 | -1.78 | 2165.864 | 0.57601 | -2.3039
测点 |  | 总煤量 |  | 排烟氧量基准值 | 1SCR反应器烟气差压 | 空预器A出口烟气压力 | 除雾器后烟气压力 | 1SCR反应器烟气差压 | 引风机A出口压力-1 | 空预器A入口烟气压力 | #1发电机功率 | FGD入口压力2 | FGD入口压力2 | #2发电机功率 | 主汽压力基准值 |  | 除雾器前烟气压力压差 | #1二级吸收塔除雾器前压力 | 引风机B入口压力 | 总风量 | 空预器A入口烟气压力 | 空预器B入口烟气压力 | 汽轮机主蒸汽温度 | 空预器A出口烟气压力 | 空预器B出口烟气压力 | 排烟含氧量(省煤器出口) | 引风机A出口压力 | 2SCR反应器烟气差压 | 除雾器后烟气压力 | 引风机B出口压力-1 | 引风机A入口压力_重复[1] | #1二级吸收塔除雾器后压力 | 除雾器前烟气压力差压 | 2SCR反应器烟气差压 |  | 引风机A入口压力-3 | #2二级吸收塔除雾器前压力 | @ Ovation Control Builder @_重复[1] |  |  | 引风机B出口压力-1 | 空预器B出口烟气压力 | 总风量 | #2二级吸收塔除雾器后压力 | 引风机B入口压力-2
点名 | As_DPU1037.SH0010.AALM011101.I | UNIT1_D10S801-TCF | As_DPU1048.SH0010.AALM011101.I | HEA1_PERCO2FLUEGASDT | UNIT1_10HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP002 | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP004 | UNIT1_10HNA10CP001 | UNIT1_10MKA01CE005XQ21 | DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170603.I | DeSu_DPU1012.SH0017.AALM170603.I | UNIT2_20MKA01CE005XQ21 | HEA1_PMNSTMDT | UNIT1_10HNA10CPSUM | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I | UNIT2_CIDFINLP | UNIT1_D6S002-FA | UNIT2_20HNA10CP001 | UNIT2_20HNA20CP001 | PUB1_TTBNMNSTM | UNIT2_20HNA10CP002 | UNIT2_20HNA20CP002 | PUB1_PERCOFLUEGAS | UNIT2_20HNA10CP004 | UNIT2_20HSA02CP001 | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HNA20CP004 | UNIT2_AIDFINLP | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080501.I | UNIT1_10HSA02CP001 | As_DPU1048.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA10CP006 | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023206.I | UNIT1_D2S801-CF | UNIT1_10HNA20CPSUM | As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA20CP004 | UNIT1_10HNA20CP002 | UNIT2_D6S002-FA | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023207.I | UNIT1_10HNA20CP005
单位 |  |  |  | % |  | kPa | kPa |  | kPa | kPa | MW | kPa | kPa |  | MPa |  | kPa | kPa |  |  | kPa | kPa | ℃ | kPa | kPa | % | kPa |  | kPa |  |  | kPa | kPa |  |  | kPa | kPa |  |  |  | kPa | kPa |  | kPa | kPa
2023-02-05 00:02 | 0.29403 | 208.2142 | 0 | 3.3529 | 0.30396 | -1.1167 | 0.35344 | 0.28571 | 1.2289 | -1.0877 | 600.5541 | 1.1 | 1.2546 | 684.7864 | 15.322 | 0.046189 | 0.54156 | 0.26958 |  | 2411.666 | -1.3538 | -1.3019 | 598.6835 | -1.8651 | -1.8834 | 3.9257 | 1.4164 | 0.30769 | 0.7848 | 1.0891 | -2.2747 | 0.22431 | 0.85623 | 0.24261 | 0 | -2.1968 | 0.54121 | 257.1367 | 0.49724 | -0.51458 | 1.3815 | -1.5383 | 2335.1362 | 0.51557 | -2.0695
测点 |  | 总煤量 |  | 排烟氧量基准值 | 1SCR反应器烟气差压 | 空预器A出口烟气压力 | 除雾器后烟气压力 | 1SCR反应器烟气差压 | 引风机A出口压力-1 | 空预器A入口烟气压力 | #1发电机功率 | FGD入口压力2 | FGD入口压力2 | #2发电机功率 | 主汽压力基准值 |  | 除雾器前烟气压力压差 | #1二级吸收塔除雾器前压力 | 引风机B入口压力 | 总风量 | 空预器A入口烟气压力 | 空预器B入口烟气压力 | 汽轮机主蒸汽温度 | 空预器A出口烟气压力 | 空预器B出口烟气压力 | 排烟含氧量(省煤器出口) | 引风机A出口压力 | 2SCR反应器烟气差压 | 除雾器后烟气压力 | 引风机B出口压力-1 | 引风机A入口压力_重复[1] | #1二级吸收塔除雾器后压力 | 除雾器前烟气压力差压 | 2SCR反应器烟气差压 |  | 引风机A入口压力-3 | #2二级吸收塔除雾器前压力 | @ Ovation Control Builder @_重复[1] |  |  | 引风机B出口压力-1 | 空预器B出口烟气压力 | 总风量 | #2二级吸收塔除雾器后压力 | 引风机B入口压力-2
单位 |  |  |  | % |  | kPa | kPa |  | kPa | kPa | MW | kPa | kPa |  | MPa |  | kPa | kPa |  |  | kPa | kPa | ℃ | kPa | kPa | % | kPa |  | kPa |  |  | kPa | kPa |  |  | kPa | kPa |  |  |  | kPa | kPa |  | kPa | kPa
点名 | As_DPU1037.SH0010.AALM011101.I | UNIT1_D10S801-TCF | As_DPU1048.SH0010.AALM011101.I | HEA1_PERCO2FLUEGASDT | UNIT1_10HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP002 | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HSA01CP001 | UNIT1_10HNA10CP004 | UNIT1_10HNA10CP001 | UNIT1_10MKA01CE005XQ21 | DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170603.I | DeSu_DPU1012.SH0017.AALM170603.I | UNIT2_20MKA01CE005XQ21 | HEA1_PMNSTMDT | UNIT1_10HNA10CPSUM | DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I | UNIT2_CIDFINLP | UNIT1_D6S002-FA | UNIT2_20HNA10CP001 | UNIT2_20HNA20CP001 | PUB1_TTBNMNSTM | UNIT2_20HNA10CP002 | UNIT2_20HNA20CP002 | PUB1_PERCOFLUEGAS | UNIT2_20HNA10CP004 | UNIT2_20HSA02CP001 | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080502.I | UNIT2_20HNA20CP004 | UNIT2_AIDFINLP | DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I | DeSu_DPU1012.SH0080.AALM080501.I | UNIT1_10HSA02CP001 | As_DPU1048.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA10CP006 | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023206.I | UNIT1_D2S801-CF | UNIT1_10HNA20CPSUM | As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I | UNIT1_10HNA20CP004 | UNIT1_10HNA20CP002 | UNIT2_D6S002-FA | DeSu_DPU1016.SH0028.AALM023207.I | UNIT1_10HNA20CP005

## 摘取数据
| 风量 | 煤量 | A侧SCR差压 | B侧SCR差压 | A空预器差压 | B空预器差压 | 引风机入口压力 | 引风机出口压力 | A侧电除尘差压 | B侧电除尘差压 | FGD入口压力 | 一级塔除雾器入口压力 | 一级塔除雾器出口压力 | 二级塔除雾器入口压力 | 二级塔除雾器出口压力 | 湿除进口 | 湿除出口 | FGD入口至湿除进口 | 一级吸收塔 除雾器差压 | 二级吸收塔 除雾器差压 | 湿除差压 | 取点时间
#1 | 2551.8926 | 277.2567 | 0.22934 | 0.22202 | -0.26173 | 0.6232 | -2.4312 | 1.614 | 1.499 | 0.52393 | 1.548 | 0.98188 | 0.84438 | 0.59069 | 0.55458 | 0.54542 | -0.27819 | 1.0026 | 0.1375 | 0.036111 | 0.82361 | 45169.7299
#2 | 2165.864 | 228.2293 | 0.025641 | 0.26007 | #REF! | #REF! | -2.033 | 1.514 | 0.39377 | 0.4304 | 1.3974 | 1.0101 | 0.913 | 0.63278 | 0.57601 | 0 | 0
Note on H1: 作者: （门后）
Note on I1: 作者: （门后）
Note on L1: 作者: 一期脱硫系统--烟气系统--FGD入口压力1/2/3 DeSu_DPU1002.SH0017.AALM170503.I/170603.I/170703.I
Note on M1: 作者: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080501.I
Note on N1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉除雾器系统--炉一级除雾器DeSu_DPU1002.SH0080.AALM080502.I
Note on O1: 作者: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023206.I
Note on P1: 作者: admin: 一期脱硫系统--炉二级除雾器--DeSu_DPU1007.SH0028.AALM023207.I
Note on Q1: admin:一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气入口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011101.IAs_DPU1037.SH0010.AALM011101.I
Note on R1: 作者: admin: 一期除灰渣系统-湿式电除尘 湿式电除尘烟气出口压力As_DPU1037.SH0010.AALM011102.I